## Hoja1
Datos | Unidades | Valor
T(E,W)=T(x,t)=Temperatura promedio a 1,4 m de profundidad | °C | 15.7
Tb=Temperatura promedio a 0 m de altura | °C | 22.52
D=Diámetro del túnel | m | 0.25
a=Radio a = Radio del túnel | m | 0.125
b=Radio b = Profundidad punto medio túnel | m | 1.375
T(A,P)in=Temperatura promedio de entrada en el túnel | °C | 20.21
T(A,P)out=Temperatura promedio de salida en el túnel | °C | 18.28
T(A,P) prom=Ta=Temperatura promedio en el túnel | °C | 19.245
Δz=Segmentos del intercambiador | m | 1
Ka=Conductividad térmica del aire (promedio geométrico entre 15 y 20°C) | W/(m*K) | 0.024949
Ks=Conductividad térmica del limo húmedo (promedio geométrico entre seco y saturado) | W/(m*K) | 0.65
L=Largo del túnel o intercambiador energético | m | 15
V1=Velocidad de entrada | m/s | 7.4
V2=Velocidad de salida | m/s | 2.7
v=Viscocidad cinemática (promedio geométrico entre 15 y 20°C) | m2/s | 1.4933e-05
Pr=Número de Prandtl (promedio geométrico entre 15 y 20°C) | ------- | 0.7316
Tm=Temperatura ambiente promedio del año 2012 | °C | 16.8
Tmáx=Temperatura máxima de salida del túnel | °C | 44.7
T(A,O)=Temperatura promedio a 1,5 m de altura | °C | 20.09
Cálculos | Unidades | Valor
H=Corriente de calor promedio en la tierra (real) | W | -83.6692
Re=Número de reynolds en la entrada del túnel | ------ | 123884.1631
Re=Número de reynolds en la salida del túnel | ------ | 45200.9784
Nu=Número de Nusselt en la entrada del túnel | ------ | 222.26
Nu=Número de Nusselt en la salida del túnel | ------ | 98.1671
Nu=Número de Nusselt promedio | ------ | 160.2135
UL=Coeficiente de traspaso térmico teórico | W/(m*K) | 12.5576
UL=Coeficiente de traspaso térmico real | W/(m*K) | 23.602
B=Parámetro B teórico | ------ | 0.10529
B=Parámetro B real | ------ | 0.056018
Qw=Corriente de calor promedio en el aire (real) | W | -1493.6037
A=Parámetro A | ------ | -0.039427
X=Parámetro X | ------ | 1
ɛ=Épsilon teórico | ------ | 3.2333
ɛ=Épsilon real | ------ | 1.0956